Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ:

Общество с ограниченной ответственностью «Констар»

______________ / Генеральный директор Шаталова А. Б. /

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на производство, поставку и монтаж промышленного комплекса:
«Завод по производству нестандартного металлообрабатывающего оборудования»
по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Красных Зорь, зона инновационного развития

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание |
| --- | --- | --- |
| # . | Район строительства | Калужская область, г. Обнинск, район улицы Красных зорь. |
| # . | Заказчик Контактное лицо | ООО «Констар» Митюрников Александр Константинович 8 (900) 574-31-31, 8 (484) 393-31-61 Е-mail: a.mityurnikov@konstar.ru |
|  | Генеральный проектировщик | ООО «ССТ» |
|  | Вид строительства | Новое строительство |
|  | Условия оформления коммерческого предложения | КП должно включать: - Подробное описание конструкции поставляемого каркаса. - Расчетную массу здания в тоннах. - Количество и стоимость крепежных элементов, анкерных болтов. - Стоимость проектирования раздела КМ (указать включена/не включена в стоимость каркаса). - Стоимость и сроки монтажа каркаса. - Сроки изготовления каркаса. - Сроки проектирования раздела КМ. - Количество и стоимость стеновых ограждений. - Стоимость монтажа отдельно стеновых и отдельно кровельных покрытий. - Стоимость и количество материала кровельного покрытия. - Стоимость доставки до строительной площадки, по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Красных Зорь. |
|  | Источник финансирования | Собственные средства Заказчика, возможно привлечение инвестора |
|  | Сроки начала и окончания строительства | Начало строительства – январь 2017 года Окончание строительства – сентябрь 2017 года |
|  | Особые условия строительства | Особых условий строительства не предъявляется |
|  | Основные показатели объекта | - Промышленный комплекс размещается на земельном участке площадью 13 457 м2 ( 1,35 гектара) и предназначен для производства нестандартного металлообрабатывающего оборудования (используемого на АЭС, предприятиях тепловой, электрической, химической, нефте - газоперерабатывающей, судостроительной и пищевой промышленности). - В состав комплекса входит: - Главный производственный корпус со встроенными административно – бытовыми помещениями (АБК) в антресолях. Здание габаритами 30х30х9(h) м и общей площадью ориентировочно 1400 м2. - Заготовительный цех. Габариты 12х30х9(h) м и общей площадью ориентировочно 360 м2. Здание оборудовано мостовым краном, управляемым с пола, грузоподъемностью 5 т. - Предусмотреть размещение крышной котельной. |
|  | Требования к архитектурно - строительным, объемно - планировочным и конструктивным решениям | В соответствии с нормами, правилами, и стандартами РФ при следующих условиях: - климатический район – II В; - расчетная снеговая нагрузка - 180кг/м2; - нормативная ветровая нагрузка – 23кг/м2; - расчетная температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – минус 28°С; - степень ответственности – II; - внутренняя температура складских помещений +14°С…+16°С; - внутренняя температура производственных помещений +18°С; - внутренняя температура офисных помещений +22°С…+24°С; - грунтовые условия – определяются на стадии проектирования, - глубина промерзания грунта – до 1,5м. |
|  | Выделение очередей и пусковых комплексов | В проекте предусматривается выделение 2-х пусковых очередей: - Главный производственный корпус, внешние и внутриплощадочные инженерные сети, и сооружения. - Заготовительный цех. |
|  | Технические характеристики здания производственного корпуса | - Основные габариты здания - – главный производственный корпус габаритами 30х30х9(h) м ориентировочной общей площадью 1400 м2. - - заготовительный цех габаритами 12х30х9(h) м и ориентировочной общей площадью 360 м2. - Точные размеры здания указаны в Приложении 2 Чертежи Констар.pdf. - Пролеты принять в главном производственном корпусе 15 м. - Предусмотреть установку в заготовительном цехе мостового крана грузоподъемностью 5т. - В зданиях разместить: - В главном производственном корпусе - основные производственные участки, встроенные административно-бытовые помещения. - В заготовительном цеху - склад сырья, - Каркас здания определяется поставщиком металлоконструкций на основании архитектурных решений разработанных проектной организацией. - Стены зданий – «сэндвич-панель», толщина 120 мм наполнитель минеральная вата. - Кровля – плоская с внутренним водосливом, покрытие – ПВХ мембрана. - Предусмотреть проемы под ворота, двери и окна исходя из размеров указанных в Приложении 2. - Полы производственного корпуса – определяются проектом. - Полы антресоли полимерные, тонкослойные. - Конструкция фундаментов под металлические колонны каркаса зданий определяется проектом на основании инженерно – геологических изысканий и технического задания от исполнителя. |
|  | Технические характеристики пристроенного АБК. | - АБК – встроенные помещения в основной производственный корпус. Площадь и объемно - планировочные решения определяются на этапе проектирования. - Каракас АБК – комплектной поставки. - Стены, двери и окна – определяются на этапе проектирования. - Лестницы - 2шт. - Фундаменты – по п. 12.11. - Отделка – по отдельному заданию, согласованному с Заказчиком. |