## расчет по помещениям
Приток
|  | площ | объем | кр-сть | возд | канал | ск-сть | точка
Установка |  |  |  |  | 557.7 | 200 | 4.9184
1 этаж | Зал | 40 | 104 | 1.3 | 135.2 | 125 | 3.0047 | 0.93896 | 100х400
| Прихожая | 15 | 39 | 1 | 39 | 125 | 0.86674 | 0.36114 | 100х300
Магистраль |  |  |  |  | 383.5 | 200 | 3.3821
2 этаж | спальня 1 | 15 | 39 | 1.5 | 58.5 | 125 | 1.3001 | 0.54171 | 100х300
| спальня 2 | 15 | 39 | 1.5 | 58.5 | 125 | 1.3001 | 0.54171 | 100х300
| Кабинет | 10 | 26 | 1.3 | 33.8 | 125 | 0.75117 | 0.75117 | Ф125
| Врезка |  |  | 1.3 | 150.8 | 125 | 3.3514
Магистраль |  |  |  |  | 232.7 | 160 | 3.2322
3 этаж | спальня 1 | 20 | 52 | 1.5 | 78 | 125 | 1.7335 | 0.72228 | 100х300
| Кабинет | 15 | 39 | 1.3 | 50.7 | 125 | 1.1268 | 0.46948 | 100х300
| Врезка |  |  | 1.3 | 128.7 | 125 | 2.8602
Магистраль |  |  |  |  | 104 | 125 | 2.3113
4 этаж | Зал | 40 | 80 | 1.3 | 104 | 125 | 2.3113 | 1.4446 | Ф160
Сумма |  | 170 | 418 |  | 557.7 | 200 | 4.9184
Вытяжка
|  | площ | объем | кр-сть | возд | канал | ск-сть | реш.
Установка |  |  |  |  | 515.9 | 200 | 4.5497
1 этаж | Зал | 55 | 143 | 1.3 | 185.9 | 125 | 4.1314 | 1.2911 | 100х400
Магистраль |  |  |  |  | 330 | 200 | 2.9103
2 этаж | Коридор | 40 | 104 | 1.2 | 124.8 | 125 | 2.7736 | 0.86674 | 100х400
Магистраль |  |  |  |  | 205.2 | 160 | 2.8502
3 этаж | Коридор | 35 | 91 | 1.2 | 109.2 | 125 | 2.4269 | 0.75839 | 100х400
Магистраль |  |  |  |  | 96 | 125 | 2.1335
4 этаж | Зал | 40 | 80 | 1.2 | 96 | 125 | 2.1335 | 1.3334 | Ф160
Сумма |  | 170 | 418 |  | 515.9 | 200 | 4.5497

## ХОВС
Характеристика отопительно-вентиляционного оборудования
№ п/п | Наименование системы | Кол-во | Место установки | Тип оборудования | Производитель | Модель | Зона обслуживания | Тип | Вентилятор |  |  |  | Калорифер |  |  |  |  | Фильтр |  | Примечания
[9 empty] | Расход воздуха м3/ч | Давление, Па | Скорость вращения, об/мин. | Номинальная мощность двигателя, кВт. | Тип | Расход, м3/ч | температура на входе, ˚С | Температура приточного воздуха, ˚С | Тепловая мощность, кВт | Расход, м3/ч | Класс очистки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
2 | ПВ1 | 1 | Пристройка | Приточно-вытяжная | TURKOV | Zenit-550 HECO | Жилые помещения | приточная | 558 | 100 | 1300 | 0.195 | электрический | 558 | 9.5 | 18 | 1.6 | 558 | F5 | Энтальпийный рекуператор, 85%
3 | [7 empty] | вытяжная | 516 | 100 | 1300 | 0.195 | - | - | - | - | - | 516 | F5