Объем работ ,которые необходимо выполнить :

| № | Вид выполняемых работ |
| --- | --- |
| 1 | Распределительное устройство 10кВ. Ячейка 15 шт. внешний осмотр всех элементов ячейки. проверка затяжки всех контактных соединений. опробование (включение/отключение) разъединителя, короткозамыкателя, а также выключателя в ручном и автоматическом режиме. измерение сопротивления изоляции всех групп цепей относительно корпуса и между собой. проверка переходного сопротивления выключателя, разъединителя и короткозамыкателя. испытание повышенным напряжением промышленной частоты. проверка автоматических выключателей. измерение сопротивления изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления. проверка промежуточных реле. проверка трансформаторов тока. параметрирование терминалов SIPROTEC проверка измерений терминала защиты типа. проверка уставок и срабатывания защит комплексная проверка. |
| 2 | Испытания силовых кабелей (от ячеек к трансформаторам)повышенным напряжением выпрямленного тока. 2 шт. измерение сопротивления изоляции питающего кабеля до В/В испытаний. испытание изоляции повышенным переменным напряжением низкой частоты, измерение тока утечки. измерение сопротивления изоляции питающего кабеля после В/В испытаний. испытание изоляции повышенным напряжением постоянного тока оболочки относительно экрана. измерение сопротивления изоляции экран-оболочка после В/В испытаний. |
| 3 | Силовой трансформатор. 2 шт. проверка момента затяжек подключений кабеля. проверка сопротивления изоляции. проверка заземления трансформатора. проверка целостности вентиляционных решеток. состояние ошиновки и кабелей; измерение сопротивления обмоток. измерение коэффициентов трансформации. измерение тока и потерь холостого хода трансформатора испытание обмоток трансформатора повышенным напряжением промышленной частоты. |
| 4 | Щит тепловой защиты трансформатора 2 шт. Параметрирование реле Т154 проверка сопротивления изоляции проводов от датчиков до реле и от реле до ячеек. измерения сопротивления датчиков температуры. Опробование работы ЩТЗТ |

Трансформаторы GEAFOL 1600 кВА 10/0,4 кВ

ЩТЗ на базе реле Т154.

«Параметрирование терминалов SIPROTEC»- это настройка МТЗ и ТО согласно согласованной карты селективности, настройка коэффициентов трансформации тр-ров , настройка выдачи сигналов в существующую систему BMS.