## Лист1
3.4.1 | Система водяного пожаротушения и противопожарное водоснабжение, включая насосную ПТ |  |  | 0
3.4.1.1 | Насосная станция пожаротушения
3.4.1.2 | Насосная установка пожаротушения (1 раб., 1 рез.), 64 м3/час, 75,8 м, 18,5 кВт в комплекте с запорной арматурой, набором КИПиА и шкафом управления | компл. | 1 | 0 | Grundfos; Hydro MX 1/1 2CR64-4-2
3.4.1.3 | Жокей-насос 3 м3/час, 66.6 м, 1,1 кВт | шт. | 1 | 0 | Grundfos; CR 3-15
3.4.1.4 | Бак мембранный 80 л PN16 | шт. | 1 | 0 | Reflex; DE 80
3.4.1.5 | Манометр показывающий 0-10 Бар, Ø15 | шт. | 2 | 0 | WIKA; 111.10
3.4.1.6 | 3-х ходовой кран для манометра | шт. | 2 | 0 | WIKA
3.4.1.7 | Клапан контрольно-сигнальный в комплекте с обвязкой, замедляющей камерой и 2х контактным реле давления, Ду150 | компл. | 4 | 0 | Tyco AV-1
3.4.1.8 | Регулятор давления «после себя» Ду150 | шт. | 2 | 0 | Tyco; RAF-60
3.4.1.9 | Клапан обратный межфланцевый Ду150 | шт. | 2 | 0 | Tyco; Model C
3.4.1.10 | Клапан обратный межфланцевый Ду80 | шт. | 2 | 0 | Tyco; Model C
3.4.1.11 | Клапан обратный муфтовый Ду25 | шт. | 1 | 0 | Danfoss
3.4.1.12 | Задвижка клиновая Ду150 с датчиками положения | шт. | 7 | 0 | Tyco; GRV05-47
3.4.1.13 | Затвор поворотный с рукояткой Ду150 с датчиками положения | шт. | 8 | 0 | Tyco; BFV-250
3.4.1.14 | Затвор поворотный с рукояткой Ду100 с датчиками положения | шт. | 2 | 0 | Tyco; BFV-250
3.4.1.15 | Затвор поворотный с рукояткой Ду80 с датчиками положения | шт. | 2 | 0 | Tyco; BFV-250
3.4.1.16 | Кран шаровый Ду25 | шт. | 5 | 0 | Danfoss
3.4.1.17 | Труба стальная водогазопроводная Ду25 | м | 10 | 0 | ГОСТ 3262-75
3.4.1.18 | Труба стальная электросварная Ду80 (89*2,8) | м | 10 | 0 | ГОСТ 10704-91
3.4.1.19 | Труба стальная электросварная Ду100 (108*3,0) | м | 12 | 0 | ГОСТ 10704-91
3.4.1.20 | Труба стальная электросварная Ду150 (159*3.5) | м | 75 | 0 | ГОСТ 10704-91
3.4.1.21 | Крепление трубопроводов Ду25 | компл. | 5 | 0
3.4.1.22 | Крепление трубопроводов Ду80 | компл. | 5 | 0
3.4.1.23 | Крепление трубопроводов Ду100 | компл. | 5 | 0
3.4.1.24 | Крепление трубопроводов Ду150 | компл. | 15 | 0
3.4.1.25 | Металлоконструкции для крепления насосного оборудования | кг | 150 | 0
3.4.1.26 | Краска масляная зеленого цвета | кг | 11 | 0
3.4.1.27 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 7 | 0
3.4.1.28 | Автоматическое пожаротушение
3.4.1.29 | Спринклер скрытой установки, 1/2", K=80, t=680С (крышка 570С) | шт. | 496 | 0 | TYCO; TY3551 RFII
3.4.1.30 | Спринклер универсальный, 1/2", K=80, t=680С | шт. | 2721 | 0 | TYCO; TY 365
3.4.1.31 | Муфта стальная приварная для спринклера Ду15 | шт. | 2871 | 0 | Россия
3.4.1.32 | Кран шаровой латунный Ду50 | шт. | 12 | 0 | Danfoss
3.4.1.33 | Головка ГМ 50 | шт. | 12 | 0 | НПО «Пульс»
3.4.1.34 | Труба стальная ВГП Дy25 | м | 5030 | 0 | ГОСТ 3262-75
3.4.1.35 | Труба стальная ВГП Дy32 | м | 2400 | 0 | ГОСТ 3262-75
3.4.1.36 | Труба стальная ВГП Дy40 | м | 1720 | 0 | ГОСТ 3262-75
3.4.1.37 | Труба стальная ВГП Дy50 | м | 1050 | 0 | ГОСТ 3262-75
3.4.1.38 | Труба стальная электросварная Ду65 (76*2.8) | м | 30 | 0 | ГОСТ 10704-91
3.4.1.39 | Труба стальная электросварная Ду150 (159*3.5) | м | 1790 | 0 | ГОСТ 10704-91
3.4.1.40 | Крепление трубопроводов Ду25 | компл. | 2020 | 0
3.4.1.41 | Крепление трубопроводов Ду32 | компл. | 690 | 0
3.4.1.42 | Крепление трубопроводов Ду40 | компл. | 430 | 0
3.4.1.43 | Крепление трубопроводов Ду50 | компл. | 210 | 0
3.4.1.44 | Крепление трубопроводов Ду65 | компл. | 5 | 0
3.4.1.45 | Крепление трубопроводов Ду150 | компл. | 230 | 0
3.4.1.46 | Краска масляная зеленого цвета | кг | 857 | 0
3.4.1.47 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 535 | 0
3.4.1.48 | Внутренний противопожарный водопровод
3.4.1.49 | Вентиль латунный прямой 50мм | шт. | 128 | 0 | НПО «Пульс»
3.4.1.50 | Головка муфтовая 50мм | шт. | 128 | 0 | НПО «Пульс»
3.4.1.51 | Рукав пожарный 50мм L=20м в сборе с головками | шт. | 128 | 0 | НПО «Пульс»
3.4.1.52 | Ствол пожарный 50мм | шт. | 128 | 0 | НПО «Пульс»
3.4.1.53 | Шкаф пожарный для двух комплектов пожарных кранов | шт. | 64 | 0 | НПО «Пульс»
3.4.1.54 | Огнетушитель порошковый ОП-5 | шт. | 128 | 0 | НПО "Пульс" ОП-5
3.4.1.55 | Затвор поворотный с рукояткой Ду100 с датчиками положения | шт. | 12 | 0 | Tyco BFV-250
3.4.1.56 | Кран шаровой латунный Ду50 | шт. | 128 | 0 | Danfoss
3.4.1.57 | Труба стальная ВГП Дy50 | м | 1200 | 0 | ГОСТ 3262-75
3.4.1.58 | Труба стальная электросварная, Ø108x3.0 | м | 1270 | 0 | ГОСТ 10704-91
3.4.1.59 | Крепление трубопроводов Ду50 | компл. | 240 | 0
3.4.1.60 | Крепление трубопроводов Ду100 | компл. | 220 | 0
3.4.1.61 | Краска масляная зеленого цвета | кг | 268 | 0
3.4.1.62 | Грунтовка ГФ-021 | кг | 167 | 0
3.4.1.63 | Модульная установка пожаротушения тонкораспыленной водой
3.4.1.64 | Модуль пожаротушения тонкораспыленной водой «ТРВ-Гарант»-14,5-01 | компл. | 87 | 0 | Этернис ТРВ-60
3.4.1.65 | Крепление модуля ТРВ | компл. | 87 | 0
3.4.1.66 | Крепежные и расходные материалы | компл. | 1 | 0
3.4.1.67 | Пусконаладочные работы | компл. | 1 | 0
3.4.1.68 | Прочие неучтенные работы
3.4.1.69 | Указать наименование работ, ед. измерения, объем и т.д. | компл. | 1 | 0