## стр. 35
№ п/п | Наименование работ | Ед. Изм | Кол-во | Стоимость ед-цы, в т.ч. НДС |  | Всего, с НДС | Примечания
|  |  |  | Материалы и оборудование | СМР, ПНР
3 | Внутренние инженерные системы
3.1 | Электроснабжение и освещение (ЭОМ) |  |  |  |  | 11070852 | Итого
3.1.1 | Внутреннее электрооборудование (ЭМ) |  |  |  |  | 9847908
3.1.1.1 | Низковольтное оборудование
3.1.1.2 | Главный распределительный щит на 4000А в составе: двух вводных пенелей, одной секционной, одной распределительной панели, одной панели АВР, одной панели ППУ (АВВ) | компл. | 1 |  | 60000 | 60000 | По схеме лист. 2
3.1.1.3 | Вводно-распределительное устройство 2ВРУ-1 в составе: | компл. | 1 |  | 12000 | 12000
3.1.1.4 | Вводная панель (Всё АВВ): |  |  |  | 0
3.1.1.5 | Выключатель автоматический модульный | шт | 6 |  | 0 |  | S201 С6
3.1.1.6 | Лампа светодиодная красная | шт | 6 |  | 0 |  | ML1-100R+KA2-2221
3.1.1.7 | Трансформаторы тока | шт | 6 |  | 0 |  | T-0,66-0,5S-200/5 У3
3.1.1.8 | Амперметр | шт | 3 |  | 0 |  | Э803ОМ-1
3.1.1.9 | Вольтметр | шт | 1 |  | 0 |  | Э803ОМ 0-500В
3.1.1.10 | Выключатель автоматический в литом корпусе, с расцепителем Ekip LS/I, дополнительным контактом AUX 250 V и модулем коммуникации Modbus EKIP COM | шт | 2 |  | 0 |  | Тmax ХТ4N 250/200А
3.1.1.11 | Выключатель автоматический модульный | шт | 1 |  | 0 |  | S803С С10А
3.1.1.12 | Блок АВР | компл. | 1 |  | 0 |  | ATS022
3.1.1.13 | Привод моторный | шт | 2 |  | 0 |  | MOE
3.1.1.14 | Распределительная панель (Всё АВВ): |  |  |  | 0
3.1.1.15 | Выключатель автоматический модульный | шт | 1 |  | 0 |  | S803С С100А
3.1.1.16 | Выключатель автоматический модульный | шт | 1 |  | 0 |  | S803С С50А
3.1.1.17 | Выключатель автоматический модульный | шт | 3 |  | 0 |  | S803С С32А
3.1.1.18 | Выключатель автоматический модульный | шт | 2 |  | 0 |  | S803С С25А
3.1.1.19 | Выключатель автоматический модульный | шт | 2 |  | 0 |  | S803С С20А
3.1.1.20 | Вводно-распределительное устройство 2ВРУ-2 | шт | 1 |  | 12000 | 12000 | Идентично 2ВРУ-1
3.1.1.21 | Вводно-распределительное устройство 2ВРУ-3 | шт | 1 |  | 12000 | 12000 | Идентично 2ВРУ-1
3.1.1.22 | Вводно-распределительное устройство 3ВРУ-1 | шт | 1 |  | 12000 | 12000 | Идентично 2ВРУ-1
3.1.1.23 | Вводно-распределительное устройство 3ВРУ-2 | шт | 1 |  | 12000 | 12000 | Идентично 2ВРУ-1
3.1.1.24 | Вводно-распределительное устройство 4ВРУ-1 | шт | 1 |  | 12000 | 12000 | Идентично 2ВРУ-1
3.1.1.25 | Вводно-распределительное устройство 4ВРУ-2 | шт | 1 |  | 12000 | 12000 | Идентично 2ВРУ-1
3.1.1.26 | УКРМ VarSet Авто 350кВАр авт.выкл. 400В 50Гц Schneider Electric | компл. | 2 |  | 8000 | 16000 | VLVAF5N03517AA
3.1.1.27 | Щит этажный распределительный, АВВ, в составе | компл. | 14 |  | 3200 | 44800
3.1.1.28 | Автоматический выключатель модульный | шт | 2 |  | 0 |  | ОТ160Е3/160А
3.1.1.29 | Автоматический выключатель модульный | шт | 2 |  | 0 |  | S203 С25
3.1.1.30 | Автоматический выключатель модульный | шт | 1 |  | 0 |  | S203 С40
3.1.1.31 | Автоматический выключатель модульный | шт | 1 |  | 0 |  | S203 С50
3.1.1.32 | Автоматический выключатель модульный | шт |  |  | 0 |  | S203 С63
3.1.1.33 | Щит освещения групповой, в составе: | компл. | 16 |  | 6960 | 111360
3.1.1.34 | Выключатель | шт | 1 |  | 0 |  | E203/40r
3.1.1.35 | Автоматический выключатель модульный | шт | 22 |  | 0 |  | S201 С16
3.1.1.36 | Автоматический выключатель модульный | шт | 3 |  | 0 |  | S203 С16
3.1.1.37 | Контактор модульный | шт | 3 |  | 0 |  | ESB24-40
3.1.1.38 | Шкаф силовой распределительный в составе (АВВ): | компл. | 16 |  | 9200 | 147200
3.1.1.39 | Выключатель | шт | 1 |  | 0 |  | E203/80r
3.1.1.40 | Автоматический выключатель модульный | шт | 20 |  | 0 |  | S201 С16
3.1.1.41 | Выключатель автоматический дифференциального тока | шт | 35 |  | 0 |  | F202A 2P, 25А, 30mA
3.1.1.42 | Шкаф силовой распределительный гарантированного питания в составе (АВВ): | компл. | 8 |  | 3600 | 28800
3.1.1.43 | Выключатель | шт | 1 |  | 0 |  | E203/40r
3.1.1.44 | Автоматический выключатель модульный | шт | 6 |  | 0 |  | S203 С20
3.1.1.45 | Автоматический выключатель модульный | шт | 6 |  | 0 |  | S201 С20
3.1.1.46 | Щит силовой распределительный с составе: | компл. | 1 |  | 4400 | 4400
3.1.1.47 | Автоматический выключатель модульный | шт | 6 |  | 0 |  | S203 С20
3.1.1.48 | Выключатель автоматический в литом корпусе, с расцепителем Ekip LS/I и дополнительным контактом AUX 250 V | шт | 8 |  | 0 |  | Тmax ХТ2N 160/80А
3.1.1.49 | Выключатель автоматический в литом корпусе, с расцепителем Ekip LS/I и дополнительным контактом AUX 250 V | шт | 1 |  | 0 |  | Тmax ХТ4N 250/250А
3.1.1.50 | Устройство вводно-распределительное этажное ВРУ-1 в составе: | шт | 1 |  | 12000 | 12000
3.1.1.51 | Вводная панель (Всё АВВ): |  |  |  | 0
3.1.1.52 | Выключатель автоматический модульный | шт | 2 |  | 0 |  | S203 С63
3.1.1.53 | Лампа светодиодная красная | шт | 6 |  | 0 |  | ML1-100R+KA2-2221
3.1.1.54 | Трансформаторы тока | шт | 6 |  | 0 |  | T-0,66-0,5S-200/5 У3
3.1.1.55 | Амперметр | шт | 6 |  | 0 |  | Э803ОМ-1
3.1.1.56 | Вольтметр | шт | 2 |  | 0 |  | Э803ОМ 0-500В
3.1.1.57 | Выключатель автоматический в литом корпусе, с расцепителем Ekip LS/I, дополнительным контактом AUX 250 V и модулем коммуникации Modbus EKIP COM | шт | 2 |  | 0 |  | Тmax ХТ4N 160/160А
3.1.1.58 | Выключатель автоматический модульный | шт | 2 |  | 0 |  | S803С С10А
3.1.1.59 | Блок АВР | компл. | 1 |  | 0 |  | ATS022
3.1.1.60 | Привод моторный | шт | 3 |  | 0 |  | MOE
3.1.1.61 | Распределительная панель (Всё АВВ): |  |  |  | 0
3.1.1.62 | Выключатель автоматический модульный | шт | 6 |  | 0 |  | Тmax ХТ4N 160/32А
3.1.1.63 | Выключатель автоматический модульный | шт | 1 |  | 0 |  | Тmax ХТ4N 160/63А
3.1.1.64 | Выключатель автоматический модульный | шт | 3 |  | 0 |  | Тmax ХТ4N 160/100А
3.1.1.65 | Устройство вводно-распределительное этажное | компл. | 1 |  | 12000 | 12000 | Идентично ВРУ-1
3.1.1.66 | Устройство вводно-распределительное этажное | компл. | 1 |  | 12000 | 12000 | Идентично ВРУ-1
3.1.1.67 | Устройство вводно-распределительное этажное | компл. | 1 |  | 12000 | 12000 | Идентично ВРУ-1
3.1.1.68 | Щит силовой распределительный 1ЩК1.1 в составе: | компл. |  |  | 2400 | 0 | АВВ
3.1.1.69 | Рубильник модульный | шт | 1 |  | 0 |  | Е203/63А
3.1.1.70 | Автоматический выключатель модульный | шт | 3 |  | 0 |  | S201/20А
3.1.1.71 | Щит силовой распределительный 1ЩК1.2 в составе: | компл. |  |  | 2720 | 0
3.1.1.72 | Рубильник модульный | шт | 1 |  | 0 |  | Е203/40А
3.1.1.73 | Автоматический выключатель модульный | шт | 1 |  | 0 |  | S201/6А
3.1.1.74 | Автоматический выключатель модульный | шт | 4 |  | 0 |  | S201/20А
3.1.1.75 | Расцепитель | шт | 1 |  | 0 |  | IMX+IOF 110-415В
3.1.1.76 | Электромагнитное реле | шт | 1 |  | 0 |  | К
3.1.1.77 | Щит силовой распределительный 1ЩК2.1 в составе: | компл. |  |  | 2240 | 0
3.1.1.78 | Рубильник модульный | шт | 1 |  | 0 |  | Е203/63А
3.1.1.79 | Автоматический выключатель модульный | шт | 2 |  | 0 |  | S201/20А
3.1.1.80 | Автоматический выключатель модульный | шт | 3 |  | 0 |  | S201/32А
3.1.1.81 | Щит силовой распределительный 1ЩК2.2 в составе: | компл. |  |  | 3200 | 0
3.1.1.82 | Рубильник модульный | шт | 1 |  | 0 |  | Е203/40А
3.1.1.83 | Автоматический выключатель модульный | шт | 6 |  | 0 |  | S201/6А
3.1.1.84 | Расцепитель | шт | 1 |  | 0 |  | IMX+IOF 110-415В
3.1.1.85 | Электромагнитное реле | шт | 1 |  | 0 |  | К
3.1.1.86 | Щит силовой распределительный 2ЩК1.1 в составе: | компл. |  |  | 2400 | 0
3.1.1.87 | Рубильник модульный | шт | 1 |  | 0 |  | Е203/63А
3.1.1.88 | Автоматический выключатель модульный | шт | 5 |  | 0 |  | S201/6А
3.1.1.89 | Щит силовой распределительный 2ЩК1.2 в составе: | компл. |  |  | 2960 | 0
3.1.1.90 | Рубильник модульный | шт | 1 |  | 0 |  | Е203/40А
3.1.1.91 | Автоматический выключатель модульный | шт | 1 |  | 0 |  | S201/6А
3.1.1.92 | Автоматический выключатель модульный | шт | 3 |  | 0 |  | S201/20А
3.1.1.93 | Автоматический выключатель модульный | шт | 2 |  | 0 |  | S201/32А
3.1.1.94 | Расцепитель | шт | 1 |  | 0 |  | IMX+IOF 110-415В
3.1.1.95 | Электромагнитное реле | шт | 1 |  | 0 |  | К
3.1.1.96 | Щит силовой распределительный 2ЩК2.1 в составе: | компл. |  |  | 2240 | 0
3.1.1.97 | Рубильник модульный | шт | 1 |  | 0 |  | Е203/63А
3.1.1.98 | Автоматический выключатель модульный | шт | 5 |  | 0 |  | S201/32А
3.1.1.99 | Щит силовой распределительный 2ЩК2.2 в составе: | компл. |  |  | 2960 | 0
3.1.1.100 | Рубильник модульный | шт | 1 |  | 0 |  | Е203/40А
3.1.1.101 | Автоматический выключатель модульный | шт | 6 |  | 0 |  | S201/6А
3.1.1.102 | Расцепитель | шт | 1 |  | 0 |  | IMX+IOF 110-415В
3.1.1.103 | Электромагнитное реле | шт | 1 |  | 0 |  | К
3.1.1.104 | Щит силовой распределительный 2ЩК3.1 в составе: | компл. |  |  | 2240 | 0
3.1.1.105 | Рубильник модульный | шт | 1 |  | 0 |  | Е203/63А
3.1.1.106 | Автоматический выключатель модульный | шт | 5 |  | 0 |  | S201/32А
3.1.1.107 | Щит силовой распределительный 2ЩК3.2 в составе: | компл. |  |  | 2960 | 0
3.1.1.108 | Рубильник модульный | шт | 1 |  | 0 |  | Е203/63А
3.1.1.109 | Автоматический выключатель модульный | шт | 1 |  | 0 |  | S201/6А
3.1.1.110 | Автоматический выключатель модульный | шт | 2 |  | 0 |  | S201/20А
3.1.1.111 | Автоматический выключатель модульный | шт | 3 |  | 0 |  | S201/32А
3.1.1.112 | Расцепитель | шт | 1 |  | 0 |  | IMX+IOF 110-415В
3.1.1.113 | Электромагнитное реле | шт | 1 |  | 0 |  | К
3.1.1.114 | Щит силовой распределительный 3ЩК1.1 в составе: | компл. |  |  | 2240 | 0
3.1.1.115 | Рубильник модульный | шт | 1 |  | 0 |  | Е203/40А
3.1.1.116 | Автоматический выключатель модульный | шт | 5 |  | 0 |  | S201/20А
3.1.1.117 | Щит силовой распределительный 3ЩК1.2 в составе: | компл. |  |  | 2720 | 0
3.1.1.118 | Рубильник модульный | шт | 1 |  | 0 |  | Е203/63А
3.1.1.119 | Автоматический выключатель модульный | шт | 1 |  | 0 |  | S201/6А
3.1.1.120 | Автоматический выключатель модульный | шт | 6 |  | 0 |  | S201/20А
3.1.1.121 | Расцепитель | шт | 1 |  | 0 |  | IMX+IOF 110-415В
3.1.1.122 | Электромагнитное реле | шт | 1 |  | 0 |  | К
3.1.1.123 | Щит силовой распределительный 3ЩК2.1 в составе: | компл. |  |  | 2480 | 0
3.1.1.124 | Рубильник модульный | шт | 1 |  | 0 |  | Е203/63А
3.1.1.125 | Автоматический выключатель модульный | шт | 1 |  | 0 |  | S201/25А
3.1.1.126 | Автоматический выключатель модульный | шт | 5 |  | 0 |  | S201/20А
3.1.1.127 | Щит силовой распределительный 3ЩК2.2 в составе: | компл. |  |  | 3440 | 0
3.1.1.128 | Рубильник модульный | шт | 1 |  | 0 |  | Е203/63А
3.1.1.129 | Автоматический выключатель модульный | шт | 1 |  | 0 |  | S201/6А
3.1.1.130 | Автоматический выключатель модульный | шт | 6 |  | 0 |  | S201/20А
3.1.1.131 | Автоматический выключатель модульный | шт | 1 |  | 0 |  | S201/25А
3.1.1.132 | Расцепитель | шт | 1 |  | 0 |  | IMX+IOF 110-415В
3.1.1.133 | Электромагнитное реле | шт | 1 |  | 0 |  | К
3.1.1.134 | Щит силовой распределительный 3ЩК3.1 в составе: | компл. |  |  | 2000 | 0
3.1.1.135 | Рубильник модульный | шт | 1 |  | 0 |  | Е203/40А
3.1.1.136 | Автоматический выключатель модульный | шт | 1 |  | 0 |  | S201/32А
3.1.1.137 | Щит силовой распределительный 3ЩК3.2 в составе: | компл. |  |  | 2960 | 0
3.1.1.138 | Рубильник модульный | шт | 1 |  | 0 |  | Е203/40А
3.1.1.139 | Автоматический выключатель модульный | шт | 1 |  | 0 |  | S201/6А
3.1.1.140 | Автоматический выключатель модульный | шт | 5 |  | 0 |  | S201/20А
3.1.1.141 | Расцепитель | шт | 1 |  | 0 |  | IMX+IOF 110-415В
3.1.1.142 | Электромагнитное реле | шт | 1 |  | 0 |  | К
3.1.1.143 | Щит силовой распределительный 4ЩК1.1 в составе: | компл. |  |  | 2240 | 0
3.1.1.144 | Рубильник модульный | шт | 1 |  | 0 |  | Е203/40А
3.1.1.145 | Автоматический выключатель модульный | шт | 5 |  | 0 |  | S201/20А
3.1.1.146 | Щит силовой распределительный 4ЩК1.2 в составе: | компл. |  |  | 3200 | 0
3.1.1.147 | Рубильник модульный | шт | 1 |  | 0 |  | Е203/40А
3.1.1.148 | Автоматический выключатель модульный | шт | 1 |  | 0 |  | S201/6А
3.1.1.149 | Автоматический выключатель модульный | шт | 6 |  | 0 |  | S201/20А
3.1.1.150 | Расцепитель | шт | 1 |  | 0 |  | IMX+IOF 110-415В
3.1.1.151 | Электромагнитное реле | шт | 1 |  | 0 |  | К
3.1.1.152 | Щит силовой распределительный 4ЩК2.1 в составе: | компл. |  |  | 2000 | 0
3.1.1.153 | Рубильник модульный | шт | 1 |  | 0 |  | Е203/40А
3.1.1.154 | Автоматический выключатель модульный | шт | 3 |  | 0 |  | S201/20А
3.1.1.155 | Щит силовой распределительный 4ЩК2.2 в составе: | компл. |  |  | 2720 | 0
3.1.1.156 | Рубильник модульный | шт | 1 |  | 0 |  | Е203/40А
3.1.1.157 | Автоматический выключатель модульный | шт | 1 |  | 0 |  | S201/6А
3.1.1.158 | Автоматический выключатель модульный | шт | 4 |  | 0 |  | S201/20А
3.1.1.159 | Расцепитель | шт | 1 |  | 0 |  | IMX+IOF 110-415В
3.1.1.160 | Электромагнитное реле | шт | 1 |  | 0 |  | К
3.1.1.161 | Щит силовой распределительный 4ЩК3.1 в составе: | компл. |  |  | 2240 | 0
3.1.1.162 | Рубильник модульный | шт | 1 |  | 0 |  | Е203/40А
3.1.1.163 | Автоматический выключатель модульный | шт | 5 |  | 0 |  | S201/20А
3.1.1.164 | Щит силовой распределительный 4ЩК3.2 в составе: | компл. |  |  | 3200 | 0
3.1.1.165 | Рубильник модульный | шт | 1 |  | 0 |  | Е203/40А
3.1.1.166 | Автоматический выключатель модульный | шт | 1 |  | 0 |  | S201/6А
3.1.1.167 | Автоматический выключатель модульный | шт | 6 |  | 0 |  | S201/20А
3.1.1.168 | Расцепитель | шт | 1 |  | 0 |  | IMX+IOF 110-415В
3.1.1.169 | Электромагнитное реле | шт | 1 |  | 0 |  | К
3.1.1.170 | Щит механизации в составе: | компл. | 14 |  | 0 | 0 | АВВ
3.1.1.171 | Автоматический выключатель модульный | шт | 3 |  | 0 |  | S201/32А
3.1.1.172 | ИБП 3ф/3ф мощностью 20 кВА/ 20 кВт с комплектом батарей на работу при нагрузке 15 кВт в течение более 30 мин., в комплекте: | компл. | 1 |  | 32000 | 32000
3.1.1.173 | ИБП Eaton серии 93PS, мощность 20 кВА/ 20 кВт, 3 фазы вход/выход, статический байпас 20 кВт, с 2 линейками внутренних батарей (64 шт, 12V 9Ah) с увеличенным сроком службы, с сервисным байпасом, сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | шт | 1 |  | 0 |  | Eaton 93PS-20(20)-20-2x9Ah-LL-MBS-6
3.1.1.174 | Батарейный шкаф, тип А, для ИБП серий 93PS/E; с установленным комплектом аккумуляторов (3 линейки по 32 батареи 9Ah с увеличенным сроком службы); с встроенным батарейным выключателем на 63А (для ИБП мощностью до 20 кВт) | шт | 1 |  | 0 |  | Eaton EBC-A-3x32-9AHLL-BB-63A
3.1.1.175 | ИБП 3ф/3ф мощностью 40 кВА/ 40 кВт с комплектом батарей на работу при нагрузке 34 кВт в течение более 30 мин., в комплекте: | компл. | 1 |  | 0 | 0
3.1.1.176 | ИБП Eaton серии 93PS, мощность 40 кВА / 40 кВт, 3 фазы вход/выход, статический байпас 40кВт, с двумя силовыми модулями по 20 кВт, с 4 линейками внутренних батарей (128 шт, 12V 9Ah), увеличенного срока службы, с сервисным байпасом, сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | шт | 1 |  | 0 |  | Eaton 93PS-40(40)-40-4x9Ah-LL-MBS-6
3.1.1.177 | Батарейный шкаф, тип В, для ИБП серий 93PS/E; с установленным комплектом аккумуляторов (1 из 32 батарей, мощностью 200 Вт на ячейку); с встроенным батарейным выключателем на 160А; для ИБП мощностью до 40 кВт | шт | 1 |  | 0 |  | Eaton EBC-B-1x32-CSBHRL12200W-BB-160A-M6
3.1.1.178 | ИБП 3ф/3ф мощностью 50 кВА/ 50 кВт с комплектом батарей на работу при нагрузке 46 кВт в течение более 30 мин., в комплекте: | компл. | 1 |  | 32000 | 32000
3.1.1.179 | ИБП Eaton 93PM-50(50)-MBS-BB-5x9Ah: мощность 50 кВа/50 кВт; статический байпас на 50 кВт; сервисный байпас; встроенный батарейный выключатель; батареи с увеличенным сроком службы (144 шт. 12V 9Ah) , сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | шт | 1 |  | 0 |  | Eaton 93PM-50(50)-IS-BB-4x9Ah-LL-MBS-6
3.1.1.180 | Батарейный шкаф, тип С, для ИБП 93PM/93E; с установленным комплектом аккумуляторов (1 из 36 батарей, мощностью 110Вт на ячейку); с встроенным батарейным выключателем на 200А; для ИБП мощностью от 30 до 100 кВт | шт | 1 |  | 0 |  | Eaton EBC-C-1x36-CSBHRL12110W-BB-200A-M5
3.1.1.181 | ИБП 3ф/3ф мощностью 30 кВА/ 30 кВт с комплектом батарей на работу при нагрузке 21 кВт в течение более 30 мин. | компл. | 1 |  | 32000 | 32000
3.1.1.182 | ИБП Eaton серии 93PS, мощность 30кВА/30кВт, 3 фазы вход/выход, статический байпас 40кВт, с двумя силовыми модулями по 15кВт, без внутренних батарей, с возможностью их установки, с сервисным байпасом, сетевая (SNMP/Web) карта в комплекте | шт | 1 |  | 0 |  | Eaton 93PS-30(40)-40-0-MBS-6
3.1.1.183 | Батарейный шкаф, тип В, для ИБП серий 93PS/E; с установленным комплектом аккумуляторов (1 из 32 батарей, мощностью 200 Вт на ячейку); с встроенным батарейным выключателем на 160А; для ИБП мощностью до 40 кВт | шт | 1 |  | 0 |  | Eaton EBC-B-1x32-CSBHRL12200W-BB-160A-M6
3.1.1.184 | ИБП 3ф/3ф мощностью 6 кВА/ 5,4 кВт с комплектом батарей на работу при полной нагрузке в течение более 60 мин. | компл. | 1 |  | 2400 | 2400 | Eaton 9SX
3.1.1.185 | Кабельная продукция |  |  |  | 0
3.1.1.186 | Кабель с медными жилами, с изоляцией, не распространяющий горение жил, и с низким дымо- газовыделением, (расцветка PE-жилы желто-зеленая), сечением , кв.мм: |  |  |  | 0
3.1.1.187 | 3х 1,5 | м | 38350 |  | 16 | 613600 | ППГнг(А)-HF
3.1.1.188 | 3 x 2,5 | м | 72960 |  | 16 | 1167360 | ППГнг(А)-HF
3.1.1.189 | 3 х 4 | м | 3630 |  | 24 | 87120 | ППГнг(А)-HF
3.1.1.190 | 5 х 2,5 | м | 4517 |  | 24 | 108408 | ППГнг(А)-HF
3.1.1.191 | 5 х 4 | м | 1959 |  | 32 | 62688 | ППГнг(А)-HF
3.1.1.192 | 5 х 6 | м | 4963 |  | 40 | 198520 | ППГнг(А)-HF
3.1.1.193 | 5 х 10 | м | 4520 |  | 56 | 253120 | ППГнг(А)-HF
3.1.1.194 | 5 х 16 | м | 2734 |  | 56 | 153104 | ППГнг(А)-HF
3.1.1.195 | 5 х 25 | м | 3307 |  | 64 | 211648 | ППГнг(А)-HF
3.1.1.196 | 5 х 35 | м | 259 |  | 80 | 20720 | ППГнг(А)-HF
3.1.1.197 | 5 х 50 | м | 230 |  | 80 | 18400 | ППГнг(А)-HF
3.1.1.198 | 5 х 70 | м | 1460 |  | 88 | 128480 | ППГнг(А)-HF
3.1.1.199 | 5 х 95 | м | 650 |  | 104 | 67600 | ППГнг(А)-HF
3.1.1.200 | 5 х 120 | м | 285 |  | 120 | 34200 | ППГнг(А)-HF
3.1.1.201 | 5 х 150 | м | 1400 |  | 120 | 168000 | ППГнг(А)-HF
3.1.1.202 | 1 х 240 (желто-зеленый) | м | 200 |  | 64 | 12800 | ППГнг(А)-HF
3.1.1.203 | Кабели огнестойкие силовые, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов ГОСТ Р 53769-2010 |  |  |  | 0
3.1.1.204 | 3 х 1,5 | м | 17510 |  | 16 | 280160 | ППГнг(А)-FRHF
3.1.1.205 | 3 х 2,5 | м | 13422 |  | 16 | 214752 | ППГнг(А)-FRHF
3.1.1.206 | 5 х 4 | м | 2200 |  | 32 | 70400 | ППГнг(А)-FRHF
3.1.1.207 | 5 х 6 | м | 1015 |  | 40 | 40600 | ППГнг(А)-FRHF
3.1.1.208 | 5 х 10 | м | 2300 |  | 56 | 128800 | ППГнг(А)-FRHF
3.1.1.209 | 5 х 16 | м | 920 |  | 56 | 51520 | ППГнг(А)-FRHF
3.1.1.210 | Провод с медной токопроводящей жилой , с изоляцией из ПВХ пластика, с зелено-желтой расцветкой , сечением , кв.мм : |  |  |  | 0
3.1.1.211 | 1 х 4 | м | 4100 |  | 16 | 65600 | ПуГВнгLS
3.1.1.212 | 1 х 6 | м | 2950 |  | 16 | 47200 | ПуГВнгLS
3.1.1.213 | 1 х 25 | м | 300 |  | 28 | 8400 | ПуГВнгLS
3.1.1.214 | Шинопровод |  |  |  | 0
3.1.1.215 | Шинопровод магистральный Iн = 4000 А | м | 15 |  | 1200 | 18000 | KLM-S-40-Сu-55
3.1.1.216 | Шинопровод медный Iн = 800 А | м | 150 |  | 880 | 132000 | KLM-S-06-Сu-55
3.1.1.217 | Шинопровод медный Iн = 630 А | м | 240 |  | 800 | 192000 | KLM-S-06-Сu-55
3.1.1.218 | Шинопровод медный Iн = 400 А | м | 140 |  | 760 | 106400 | KLM-R-04-Сu-55
3.1.1.219 | Коробка отбора мощности Iн = 630 А | шт | 14 |  | 360 | 5040 | Plug-in PB
3.1.1.220 | Коробка отбора мощности Iн = 250 А | шт | 14 |  | 360 | 5040 | Plug-in PB
3.1.1.221 | Лотки |  |  |  | 0
3.1.1.222 | Металлический сплошной кабельный лоток с крышкой, IP40 : |  |  |  | 0
3.1.1.223 | Секция лотка 500 х 80 (L=3000) | шт | 170 |  | 480 | 81600 | DKS
3.1.1.224 | Секция лотка 400 х 80 (L=3000) | шт | 80 |  | 480 | 38400 | DKS
3.1.1.225 | Секция лотка 300 х 80 (L=3000) | шт | 20 |  | 380 | 7600 | DKS
3.1.1.226 | Секция лотка 200 х 80 (L=3000) | шт | 1040 |  | 360 | 374400 | DKS
3.1.1.227 | Секция лотка 100 х 80 (L=3000) | шт | 220 |  | 320 | 70400 | DKS
3.1.1.228 | Металлический перфорированный кабельный лоток, IP20 : |  |  |  | 0
3.1.1.229 | Секция лотка 300 х 50 (L=3000) | шт | 133 |  | 380 | 50540 | DKS
3.1.1.230 | Секция лотка 200 х 50 (L=3000) | шт | 488 |  | 360 | 175680 | DKS
3.1.1.231 | Секция лотка 150 х 50 (L=3000) | шт | 180 |  | 320 | 57600 | DKS
3.1.1.232 | Секция лотка 100 х 50 (L=3000) | шт | 820 |  | 320 | 262400 | DKS
3.1.1.233 | Лоток лестничного типа |  |  |  | 0
3.1.1.234 | Секция лотка 300 х 30 (L=3000) | шт | 120 |  | 380 | 45600 | DKS
3.1.1.235 | Секция лотка 400 х 30 (L=3000) | шт | 120 |  | 380 | 45600 | DKS
3.1.1.236 | Монтажные аксессуары |  |  |  | 0
3.1.1.237 | Кронштейн PL | шт | 9600 |  | 0 | 0 | DKS
3.1.1.238 | Профиль PSM (L=2000) | шт | 850 |  | 0 | 0 | DKS
3.1.1.239 | Консоль BM (600 мм) | шт | 65 |  | 0 | 0 | DKS
3.1.1.240 | Консоль BM (400 мм) | шт | 36 |  | 0 | 0 | DKS
3.1.1.241 | Прочие крепежные элементы | компл. | 1 |  | 0 | 0
3.1.1.242 | Сталь полосовая | м | 650 |  | 80 | 52000 | 4*40
3.1.1.243 | Сталь полосовая | м | 350 |  | 40 | 14000 | 4*25
3.1.1.244 | Сталь круглая Ф=16мм | м | 60 |  | 24 | 1440
3.1.1.245 | Огнеупорный состав для прохода кабельных линий | кг | 300 |  | 40 | 12000 | Формула КП
3.1.1.246 | Короб ПВХ: |  |  |  | 0
3.1.1.247 | 25х40 мм | м | 350 |  | 32 | 11200 | DLP
3.1.1.248 | 60х40 мм | м | 150 |  | 36 | 5400 | DLP
3.1.1.249 | Система кабельных каналов ПВХ: |  |  |  | 0 |  | Legrand
3.1.1.250 | Кабельный канал 85х50 L-2м | шт | 500 |  | 64 | 32000 | Legrand
3.1.1.251 | Разделительная перегородка | шт | 500 |  | 16 | 8000 | Legrand
3.1.1.252 | Накладка на стык крышки | шт | 250 |  | 16 | 4000 | Legrand
3.1.1.253 | Накладка на стык профиля | шт | 250 |  | 8 | 2000 | Legrand
3.1.1.254 | Скоба (фиксатор кабеля) | шт | 600 |  | 0 | 0 | Legrand
3.1.1.255 | Угол внутренний | шт | 100 |  | 32 | 3200 | Legrand
3.1.1.256 | Угол внешний | шт | 150 |  | 32 | 4800 | Legrand
3.1.1.257 | Угол плоский | шт | 100 |  | 32 | 3200 | Legrand
3.1.1.258 | Отвод плоский 80мм | шт | 150 |  | 32 | 4800 | Legrand
3.1.1.259 | Отвод угловой | шт | 100 |  | 32 | 3200 | Legrand
3.1.1.260 | Заглушка | шт | 50 |  | 16 | 800 | Legrand
3.1.1.261 | Накладка на стык со стеной | шт | 80 |  | 16 | 1280 | Legrand
3.1.1.262 | Суппорт Mosaic на 2 модуля | шт | 60 |  | 32 | 1920 | Legrand
3.1.1.263 | Суппорт Mosaic на 4 модуля | шт | 80 |  | 32 | 2560 | Legrand
3.1.1.264 | Установочные изделия |  |  |  | 0
3.1.1.265 | Розетка штепсельная 1P+N+PE, 220 В, 16 А, IP20,скрытого монтажа | шт | 706 |  | 64 | 45184 | Legrand, Mosaic
3.1.1.266 | Розетка штепсельная 1P+N+PE, 220 В, 16 А, IP44,открыт.монтажа | шт | 106 |  | 64 | 6784 | Legrand, Mosaic
3.1.1.267 | Розетка штепсельная Plexo 3P+N+PE, 380 В, 16 А, IP55 отк.монтажа | шт | 150 |  | 120 | 18000 | Legrand, Mosaic
3.1.1.268 | Распаечная коробка | шт | 21050 |  | 60 | 1263000 | Legrand, Mosaic
3.1.1.269 | Установочная коробка | шт | 1714 |  | 80 | 137120 | Legrand
3.1.1.270 | Ящик с понижающим разделительным трансформатором типа ОСОВ 0,25 220/36 В со встроенной розеткой | шт | 12 |  | 400 | 4800 | ЯТП-0,25У3
3.1.1.271 | Лючок напольный 24 модуля, с суппортами, тип 1 | шт | 800 |  | 800 | 640000 | Legrand
3.1.1.272 | В составе: |  |  |  | 0
3.1.1.273 | Розетка 2К+3 / 2К+3 16А белая | шт | 4 |  | 0 |  | Legrand, Mosaic
3.1.1.274 | Розетка 2К+3 / 2К+3 16А красная | шт | 4 |  | 0 |  | Legrand, Mosaic
3.1.1.275 | Лючок напольный 24 модуля, с суппортами, тип 2 | шт | 440 |  | 800 | 352000 | Legrand
3.1.1.276 | В составе: |  |  |  | 0
3.1.1.277 | Розетка 2К+3 / 2К+3 16А белая | шт | 4 |  | 0 |  | Legrand, Mosaic
3.1.1.278 | Розетка 2К+3 / 2К+3 16А красная | шт | 4 |  | 0 |  | Legrand, Mosaic
3.1.1.279 | Лючок напольный 18 модулей, с суппортами, тип 3 | шт | 120 |  | 600 | 72000 | Legrand
3.1.1.280 | В составе: |  |  |  | 0
3.1.1.281 | Розетка 2К+3 / 2К+3 16А белая | шт | 2 |  | 0 |  | Legrand, Mosaic
3.1.1.282 | Розетка 2К+3 / 2К+3 16А красная | шт | 2 |  | 0 |  | Legrand, Mosaic
3.1.1.283 | Лючок напольный 18 модулей, с суппортами, тип 4 | шт | 40 |  | 600 | 24000 | Legrand
3.1.1.284 | В составе: |  |  |  | 0
3.1.1.285 | Розетка 2К+3 / 2К+3 16А белая | шт | 2 |  | 0 |  | Legrand, Mosaic
3.1.1.286 | Розетка 2К+3 / 2К+3 16А красная | шт | 2 |  | 0 |  | Legrand, Mosaic
3.1.1.287 | Лючок напольный 12 модулей, с суппортами, тип 5 | шт | 240 |  | 560 | 134400 | Legrand
3.1.1.288 | В составе: |  |  |  | 0
3.1.1.289 | Розетка 2К+3 / 2К+3 16А белая | шт | 2 |  | 0 |  | Legrand, Mosaic
3.1.1.290 | Трубы |  |  |  | 0
3.1.1.291 | Трубы гофрированная ГОСТ 50827-95, диаметром: |  |  |  | 0
3.1.1.292 | 25 мм | м | 28000 |  | 12 | 336000
3.1.1.293 | 32 мм | м | 6000 |  | 12 | 72000
3.1.1.294 | 40 мм | м | 200 |  | 12 | 2400
3.1.1.295 | Труба стальная ГОСТ 50827-95, диаметром: |  |  |  | 0
3.1.1.296 | 26 мм | м | 400 |  | 12 | 4800
3.1.1.297 | 42 мм | м | 250 |  | 12 | 3000
3.1.1.298 | 60 мм | м | 360 |  | 12 | 4320
3.1.1.299 | Защитные средства по технике безопасности | компл. | 1 |  | 0 | 0
3.1.1.300 | Пусконаладочные работы | компл. | 1 |  | 0 | 0
3.1.1.301 | Испытания (электролаборатория) | компл. | 1 |  | 0 | 0
3.1.1.302 | Система обогрева полов входных групп |  |  |  | 0
3.1.1.303 | Саморегулирующийся греющий кабель для подогрева открыт. площадок (90 Вт/м, 230В, при 0*С в бетоне) | м | 400 |  | 56 | 22400 | ЕМ2-XR (Raychem)
3.1.1.304 | Набор для соединения силового кабеля с греющим кабелем EM2-XR и концевой заделки | компл. | 8 |  | 1200 | 9600 | VIA-CE1(Raychem)
3.1.1.305 | Датчик температуры окружающего воздуха | шт | 4 |  | 280 | 1120 | VIA-DU-A10 (Raychem)
3.1.1.306 | Датчик температуры и влажности | шт | 4 |  | 280 | 1120 | VIA-DU-S20 (Raychem)
3.1.1.307 | Устройство управления | шт | 4 |  | 400 | 1600 | VIA-DU-20 (Raychem)
3.1.1.308 | Прочие неучтенные работы |  |  |  | 0
3.1.1.309 |  | компл. | 1 |  | 0
3.1.2 | Электроосвещение (ЭO) |  |  |  | 0 | 323672
3.1.2.1 | Электрооборудование |  |  |  | 0
3.1.2.2 | Щит освещения ЩО 0.1 в составе: | компл. | 1 |  | 7600 | 7600
3.1.2.3 | Выключатель | шт | 1 |  | 0 |  | E203/40r
3.1.2.4 | Автоматический выключатель модульный | шт | 22 |  | 0 |  | S201 С16
3.1.2.5 | Автоматический выключатель модульный | шт | 3 |  | 0 |  | S203 С16
3.1.2.6 | Контактор модульный | шт | 3 |  | 0 |  | ESB24-40
3.1.2.7 | Щит освещения ЩАО 0.1 | компл. | 1 |  | 4000 | 4000
3.1.2.8 | Выключатель | шт | 1 |  | 0 |  | E203/25r
3.1.2.9 | Автоматический выключатель модульный | шт | 12 |  | 0 |  | S201 С16
3.1.2.10 | Щит освещения ЩАО 0.2 | компл. | 1 |  | 4000 | 4000 | Идентично ЩАО 0.1
3.1.2.11 | Щит освещения ЩО1.1 | компл. | 1 |  | 4000 | 4000 | Идентично ЩО 0.1
3.1.2.12 | Щит освещения ЩАО 1.1 | компл. | 1 |  | 4000 | 4000 | Идентично ЩАО 0.1
3.1.2.13 | Щит освещения ЩО2.1 | компл. | 1 |  | 4000 | 4000 | Идентично ЩО 0.1
3.1.2.14 | Щит освещения ЩО2.2 | компл. | 1 |  | 4000 | 4000 | Идентично ЩО 0.1
3.1.2.15 | Щит освещения ЩАО 2.1 | компл. | 1 |  | 4000 | 4000 | Идентично ЩАО 0.1
3.1.2.16 | Щит освещения ЩАО 2.2 | компл. | 1 |  | 4000 | 4000 | Идентично ЩАО 0.1
3.1.2.17 | Щит освещения ЩО3.1 | компл. | 1 |  | 4000 | 4000 | Идентично ЩО 0.1
3.1.2.18 | Щит освещения ЩО3.2 | компл. | 1 |  | 4000 | 4000 | Идентично ЩО 0.1
3.1.2.19 | Щит освещения ЩАО 3.1 | компл. | 1 |  | 4000 | 4000 | Идентично ЩАО 0.1
3.1.2.20 | Щит освещения ЩАО 3.2 | компл. | 1 |  | 4000 | 4000 | Идентично ЩАО 0.1
3.1.2.21 | Щит освещения ЩО4.1 | компл. | 1 |  | 4000 | 4000 | Идентично ЩО 0.1
3.1.2.22 | Щит освещения ЩО4.2 | компл. | 1 |  | 4000 | 4000 | Идентично ЩО 0.1
3.1.2.23 | Щит освещения ЩАО 4.1 | компл. | 1 |  | 4000 | 4000 | Идентично ЩАО 0.1
3.1.2.24 | Щит освещения ЩАО 4.2 | компл. | 1 |  | 4000 | 4000 | Идентично ЩАО 0.1
3.1.2.25 | Щит фасадного освещения, в составе: | компл. | 1 |  | 5760 | 5760 | АВВ
3.1.2.26 | Выключатель | шт | 1 |  | 0 |  | E203/40r
3.1.2.27 | Автоматический выключатель модульный | шт | 10 |  | 0 |  | S201 С16
3.1.2.28 | Автоматический выключатель модульный | шт | 4 |  | 0 |  | S203 С16
3.1.2.29 | Контактор модульный | шт | 4 |  | 0 |  | ESB24-40
3.1.2.30 | Осветительное оборудование |  |  |  | 0
3.1.2.31 | Аварийный указатель выхода | шт | 145 |  | 136 | 19720
3.1.2.32 | Аварийный указатель направления | шт | 170 |  | 136 | 23120
3.1.2.33 | Аварийный указатель пожарного гидранта | шт | 160 |  | 136 | 21760
3.1.2.34 | Светильник ARCTIC 154 (PC/SMC) HF, IP65 | шт | 250 |  | 280 | 70000 | ARCTIC 154 (PC/SMC) HF, IP65
3.1.2.35 | Установочные изделия |  |  |  | 0
3.1.2.36 | Выключатель одноклавишный 10А, 220В, IP20 , скрытого монтажа | шт | 620 |  | 96 | 59520 | Legrand, Mosaic
3.1.2.37 | Выключатель двухклавишный 10А, 220В, IP20 , скрытого монтажа | шт | 362 |  | 96 | 34752 | Legrand, Mosaic
3.1.2.38 | Выключатель одноклавишный 10А, 220В, IP20 , открытого монтажа | шт | 43 |  | 80 | 3440 | Legrand, Mosaic
3.1.2.39 | Выключатель одноклавишный 10А, 220В, IP44 , открытого монтажа | шт | 153 |  | 80 | 12240 | Legrand, Mosaic
3.1.2.40 | Выключатель двухклавишный 10А, 220В, IP20 , открытого монтажа | шт | 22 |  | 80 | 1760 | Legrand, Mosaic
3.1.2.41 | Пусконаладочные работы | компл. | 1 |  | 0 | 0
3.1.2.42 | Испытания (электролаборатория) | компл. | 1 |  | 0 | 0
3.1.2.43 | Прочие неучтенные работы |  |  |  | 0
3.1.2.44 |  | компл. | 1 |  | 0
3.1.3 | Осветительное оборудование |  |  |  | 0 | 899272
3.1.3.1 | Подвесной линейный светодиодный светильник. 4000K 24V. Цвет корпуса - серый. 1500 lum.метр Мощность 25W на метр. | м.п. | 1265 |  | 280 | 354200 | LSLighting
3.1.3.2 | Светильник для шинопровода 26W CCT 3000K | шт | 52 |  | 240 | 12480 | Rise-Lighting (арт. 1719.202 Lumen 2559 (lm))
3.1.3.3 | Светильник потолочный встраиваемый 1xGU10 35W 3000K | шт | 365 |  | 240 | 87600 | LEDS-C4 (арт. DN-1695-14-00V1 )
3.1.3.4 | Бра встраиваемый LED 8W IP44 3000K Корпус - серый | шт | 34 |  | 280 | 9520 | EGLO (арт. 94715)
3.1.3.5 | Светильник подвесной 12.9W CCT 3000K | шт | 317 |  | 280 | 88760 | Rise-Lighting (арт 1316.107)
3.1.3.6 | Накладной светодиодный светильник 4000K 165 W 220V Цвет корпуса -алюм. | шт | 11 |  | 240 | 2640 | LSLighting
3.1.3.7 | Светильник подвесной LED 3W ¦2700K | шт | 33 |  | 200 | 6600 | LEDS-C4 (арт. 00-6018-27-27)
3.1.3.8 | Подвесной линейный светодиодный светильник. 4000K 24V. Цвет корпуса - серый. Мощность - 30W на метр. | шт | 21 |  | 280 | 5880 | LSLighting
3.1.3.9 | Светильник подвесной \накладной LED 4000K 220V 220W | шт | 20 |  | 280 | 5600 | LSLighting (арт. LS-RM2000)
3.1.3.10 | Светильник встариваемый, 3 диаметра (900мм/600мм/400мм) | шт | 21 |  | 400 | 8400 | SLV (арт . 135050 арт. 135100, арт. 135150)
3.1.3.11 | Подвесной линейный светодиодный светильник. 4000K 24V. Цвет корпуса - серый. Мощность - 30W на метр. | шт | 253 |  | 280 | 70840 | LSLighting
3.1.3.12 | Подвесной светильник 600х600мм, встроенный в систему потолка armstrong | шт | 132 |  | 280 | 36960 | 600х600мм
3.1.3.13 | Светодиодная лента | шт | 211 |  | 32 | 6752 | Arlight (арт. 024110)
3.1.3.14 | Подвесной линейный светодиодный светильник. 4000K 24V. Цвет корпуса - серый. 1500 lum.метр Мощность 25W на метр. | шт | 292 |  | 280 | 81760 | LSLighting
3.1.3.15 | Светильник подвесной 5 x E27 max30W из плисированной белой ткани с экраном снизу и сверху | шт | 29 |  | 600 | 17400 | LSLighting
3.1.3.16 | Светильник подвесной 7 x E27 max30W из плисированной белой ткани с экраном снизу и сверху | шт | 14 |  | 600 | 8400 | LSLighting
3.1.3.17 | Светильник накладной 13W арт. 1316.107 | шт | 75 |  | 280 | 21000 | арт. 1316.107 (Rise - Lighting)
3.1.3.18 | Светильник потолочный подвесной LED 31.2W 3000K 2245lm | шт | 5 |  | 400 | 2000 | LEDS-C4 (арт. 00-0054-05-BW)
3.1.3.19 | Подвесной линейный светодиодный светильник. 4000K 24V. Цвет корпуса - алюм. 1900 lum.метр. Мощность - 30W на метр. | шт | 32 |  | 280 | 8960 | LSLighting
3.1.3.20 | Светильник подвесной 1 x E27 MAX 50W 3000K Цвет: Черный Размеры:530х1500мм | шт | 85 |  | 320 | 27200 | EGLO (арт. 94938)
3.1.3.21 | Потолочный светодиодный светильник 46w 4000K | шт | 128 |  | 280 | 35840 | LSLighting
3.1.3.22 | Светильник напольный арт. 92206 | шт | 2 |  | 240 | 480 | EGLO (арт. 92206)
3.1.3.23 | Пусконаладочные работы | компл. | 1 |  | 0 | 0
3.1.3.24 | Испытания (электролаборатория) | компл. | 1 |  | 0 | 0
3.1.3.25 | Прочие неучтенные работы |  |  |  | 0
3.1.3.26 |  | компл. | 1 |  | 0