## Спецификация (hidden)
Новая спецификация
12.06.2015 г.
ООО Климамонт
№ п/п | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа. | Завод | Единица измерения | Кол-во | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Вентиляция.
1 | Приточная установка П1 (Lпр=5250м3/ч, Pпр=300Па, Nпр=1,5кВт) | DIWER ZL 126 | Weger | шт. | 1 | Давальческое сырье Заказчика
1.1 | П2 (Lпр=3160м3/ч, Pпр=250Па, Nпр=1,1кВт) | DIWER ZL 66 |  | шт. | 1 | Давальческое сырье Заказчика
1.2 | П3 (Lпр=4600м3/ч, Pпр=300Па, Nпр=1,5кВт) | DIWER ZL 96 |  | шт. | 1 | Давальческое сырье Заказчика
1.3 | П4 (Lпр=2850м3/ч, Pпр=250Па, Nпр=1,1кВт) | DIWER ZL 66 |  | шт. | 1 | Давальческое сырье Заказчика
1.4 | П5 (Lпр=3930м3/ч, Pпр=300Па, Nпр=1,1кВт) | DIWER ZL 96 |  | шт. | 2 | Давальческое сырье Заказчика
2 | Вентилятор канальный для круглых воздуховодов В1, В5, В6, В19, В25, В42 (Lв=200м3/ч, Pв=200Па, Nв=0,1кВт) | CK 125C | Ostberg | шт. | 6 | Давальческое сырье Заказчика
2.1 | В2, В10, В20 (Lв=300м3/ч, Pв=170Па, Nв=0,1кВт) | CK 160В |  | шт. | 3 | Давальческое сырье Заказчика
2.2 | В3, В8, В38 (Lв=150м3/ч, Pв=145Па, Nв=0,1кВт) | CK 125A |  | шт. | 3 | Давальческое сырье Заказчика
2.3 | В4, В7, В16, В21, В29, В30 (Lв=800м3/ч, Pв=200Па, Nв=0,2кВт) | CK 250C |  | шт. | 6 | Давальческое сырье Заказчика
2.4 | В9, В27 (Lв=400м3/ч, Pв=270Па, Nв=0,15кВт) | CK 200A |  | шт. | 2 | Давальческое сырье Заказчика
2.5 | В11, В17, В18, В22 (Lв=250м3/ч, Pв=185Па, Nв=0,1кВт) | CK 160В |  | шт. | 4 | Давальческое сырье Заказчика
2.6 | В12, В24 (Lв=1000м3/ч, Pв=220Па, Nв=0,2кВт) | CK 315В |  | шт. | 2 | Давальческое сырье Заказчика
2.7 | В13 (Lв=200м3/ч, Pв=145Па, Nв=0,1кВт) | CK 125A |  | шт. | 1 | Давальческое сырье Заказчика
2.8 | В14 (Lв=100м3/ч, Pв=145Па, Nв=0,1кВт) | CK 125A |  | шт. | 1 | Давальческое сырье Заказчика
2.9 | В15, В26 (Lв=600м3/ч, Pв=295Па, Nв=0,2кВт) | CK 250C |  | шт. | 2 | Давальческое сырье Заказчика
2.10 | В23 (Lв=500м3/ч, Pв=230Па, Nв=0,15кВт) | CK 250А |  | шт. | 1 | Давальческое сырье Заказчика
2.11 | В28 (Lв=450м3/ч, Pв=260Па, Nв=0,15кВт) | CK 250А |  | шт. | 1 | Давальческое сырье Заказчика
2.12 | В36 (Lв=700м3/ч, Pв=235Па, Nв=0,2кВт) | CK 250C |  | шт. | 1 | Давальческое сырье Заказчика
3 | Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов В31 (Lв=3510м3/ч, Pв=450Па, Nв=2,81кВт) | RK 800x500E3 | Ostberg | шт. | 2 | Давальческое сырье Заказчика
4 | Решетка вентиляционная однорядная | АМР 200x100 | Арктика | шт. | 6 | Давальческое сырье Заказчика
4.1 | Решетка вентиляционная однорядная | АМР 300x100 |  | шт. | 12 | Давальческое сырье Заказчика
5 | Решетка вентиляционная однорядная | АМН 200x100 | Арктика | шт. | 1 | Давальческое сырье Заказчика
5.1 | Решетка вентиляционная однорядная | АМН 300x100 |  | шт. | 18 | Давальческое сырье Заказчика
6 | Обратный клапан | RSK 125 | Shuft | шт. | 2 | Давальческое сырье Заказчика
6.1 | Обратный клапан | RSK 160 |  | шт. | 14 | Давальческое сырье Заказчика
6.2 | Обратный клапан | RSK 200 |  | шт. | 4 | Давальческое сырье Заказчика
6.3 | Обратный клапан | RSK 250 |  | шт. | 8 | Давальческое сырье Заказчика
6.4 | Обратный клапан | RSK 315 |  | шт. | 2 | Давальческое сырье Заказчика
7 | Дроссель-клапан прямогольный с ручным управлением | DRr-H 200x100 | Аэроблок | шт. | 6 | Давальческое сырье Заказчика
7.1 | Дроссель-клапан прямогольный с ручным управлением | DRr-H 300x250 |  | шт. | 4 | Давальческое сырье Заказчика
7.2 | Дроссель-клапан прямогольный с ручным управлением | DRr-H 300x300 |  | шт. | 3 | Давальческое сырье Заказчика
7.3 | Дроссель-клапан прямогольный с ручным управлением | DRr-H 350x350 |  | шт. | 1 | Давальческое сырье Заказчика
7.4 | Дроссель-клапан прямогольный с ручным управлением | DRr-H 400x250 |  | шт. | 1 | Давальческое сырье Заказчика
7.5 | Дроссель-клапан прямогольный с ручным управлением | DRr-H 500x200 |  | шт. | 2 | Давальческое сырье Заказчика
8 | Регулятор расхода воздуха | VFC / 100 | Trox | шт. | 101 | Давальческое сырье Заказчика
8.1 | Регулятор расхода воздуха | VFC / 125 |  | шт. | 6 | Давальческое сырье Заказчика
8.2 | Регулятор расхода воздуха | VFC / 160 |  | шт. | 76 | Давальческое сырье Заказчика
8.3 | Регулятор расхода воздуха | VFC / 200 |  | шт. | 28 | Давальческое сырье Заказчика
9 | Дроссель-клапан круглый c ручным управлением | DCr 250 | Аэроблок | шт. | 1 | Давальческое сырье Заказчика
10 | Шумоглушитель для круглых воздуховодов | SCr 100/900 | Аэроблок | шт. | 1 | Давальческое сырье Заказчика
10.1 | Шумоглушитель для круглых воздуховодов | SCr 125/900 |  | шт. | 2 | Давальческое сырье Заказчика
10.2 | Шумоглушитель для круглых воздуховодов | SCr 160/900 |  | шт. | 15 | Давальческое сырье Заказчика
10.3 | Шумоглушитель для круглых воздуховодов | SCr 200/900 |  | шт. | 4 | Давальческое сырье Заказчика
10.4 | Шумоглушитель для круглых воздуховодов | SCr 250/900 |  | шт. | 10 | Давальческое сырье Заказчика
10.5 | Шумоглушитель для круглых воздуховодов | SCr 315/900 |  | шт. | 2 | Давальческое сырье Заказчика
11 | Шумоглушитель для прямоугольных воздуховодов | SRSr 600x600/1000 | Аэроблок | шт. | 5 | Давальческое сырье Заказчика
11.1 | Шумоглушитель для прямоугольных воздуховодов | SRSr 800x500/1000 |  | шт. | 3 | Давальческое сырье Заказчика
11.2 | Шумоглушитель для прямоугольных воздуховодов | SRSr 1000x500/1000 |  | шт. | 2 | Давальческое сырье Заказчика
12 | Воздушный клапан для прямоугольных воздуховодов с электромеханическим приводом Belimo | DRr 800x500 | Аэроблок | шт. | 2 | Давальческое сырье Заказчика
13 | Воздушный клапан для прямоугольных воздуховодов | DRr 300x100 | Аэроблок | шт. | 30 | Давальческое сырье Заказчика
14 | Клапан огнезадерживающий с электромеханическим приводом Belimo | КЛОП-2(90)-НО-D100-МВЕ(220)-К | ВИНГС-М | шт. | 91 | Давальческое сырье Заказчика
14.1 | Клапан огнезадерживающий с электромеханическим приводом Belimo | КЛОП-2(90)-НО-D125-МВЕ(220)-К |  | шт. | 8 | Давальческое сырье Заказчика
14.2 | Клапан огнезадерживающий с электромеханическим приводом Belimo | КЛОП-2(90)-НО-D160-МВЕ(220)-К |  | шт. | 78 | Давальческое сырье Заказчика
14.3 | Клапан огнезадерживающий с электромеханическим приводом Belimo | КЛОП-2(90)-НО-D200-МВЕ(220)-К |  | шт. | 28 | Давальческое сырье Заказчика
14.4 | Клапан огнезадерживающий с электромеханическим приводом Belimo | КЛОП-2(90)-НО-D250-МВЕ(220)-К |  | шт. | 3 | Давальческое сырье Заказчика
14.5 | Клапан огнезадерживающий с электромеханическим приводом Belimo | КЛОП-1(90)-НО-250х250-МВЕ(220)-К |  | шт. | 8 | Давальческое сырье Заказчика
14.6 | Клапан огнезадерживающий с электромеханическим приводом Belimo | КЛОП-1(90)-НО-300х250-МВЕ(220)-К |  | шт. | 12 | Давальческое сырье Заказчика
14.7 | Клапан огнезадерживающий с электромеханическим приводом Belimo | КЛОП-3(90)-НО-300х300-МВЕ(220)-К |  | шт. | 3 | Давальческое сырье Заказчика
14.8 | Клапан огнезадерживающий с электромеханическим приводом Belimo | КЛОП-3(90)-НО-350х300-МВЕ(220)-К |  | шт. | 1 | Давальческое сырье Заказчика
14.9 | Клапан огнезадерживающий с электромеханическим приводом Belimo | КЛОП-3(90)-НО-400х250-МВЕ(220)-К |  | шт. | 5 | Давальческое сырье Заказчика
14.10 | Клапан огнезадерживающий с электромеханическим приводом Belimo | КЛОП-3(90)-НО-400х400-МВЕ(220)-К |  | шт. | 2 | Давальческое сырье Заказчика
14.11 | Клапан огнезадерживающий с электромеханическим приводом Belimo | КЛОП-3(90)-НО-500х200-МВЕ(220)-К |  | шт. | 3 | Давальческое сырье Заказчика
14.12 | Клапан огнезадерживающий с электромеханическим приводом Belimo | КЛОП-3(90)-НО-500х300-МВЕ(220)-К |  | шт. | 4 | Давальческое сырье Заказчика
14.13 | Клапан огнезадерживающий с электромеханическим приводом Belimo | КЛОП-3(90)-НО-500х400-МВЕ(220)-К |  | шт. | 7 | Давальческое сырье Заказчика
14.14 | Клапан огнезадерживающий с электромеханическим приводом Belimo | КЛОП-3(90)-НО-600х250-МВЕ(220)-К |  | шт. | 1 | Давальческое сырье Заказчика
14.15 | Клапан огнезадерживающий с электромеханическим приводом Belimo | КЛОП-3(90)-НО-600х350-МВЕ(220)-К |  | шт. | 1 | Давальческое сырье Заказчика
14.16 | Клапан огнезадерживающий с электромеханическим приводом Belimo | КЛОП-3(90)-НО-800х400-МВЕ(220)-К |  | шт. | 2 | Давальческое сырье Заказчика
15 | Воздуховод из оцинкованной стали круглого сечения S=0.5 Ø100 | ГОСТ 14918-80 |  | м2 | 77.87
15.1 | Ø125 |  |  | м2 | 67.9
15.2 | Ø160 |  |  | м2 | 280.84
15.3 | Ø200 |  |  | м2 | 171.44
15.3.1 | Всего воздуховодов круглого сечения из оц. Стали S=0.5 мм |  |  | м2 | 598.05
15.4 | Воздуховод из оцинкованной стали круглого сечения S=0.6 Ø250 |  |  | м2 | 160.14
15.5 | Ø315 |  |  | м2 | 62.31
15.5.1 | Всего воздуховодов круглого сечения из оц. Стали S=0.6 мм |  |  | м2 | 222.45
16 | Воздуховод из оцинкованной стали прямоугольного сечения S=0.5 150x100 | ГОСТ 14918-80 |  | м2 | 5
16.1 | 200x150 |  |  | м2 | 14
16.2 | 200x200 |  |  | м2 | 24
16.3 | 250x200 |  |  | м2 | 34.2
16.4 | 250x250 |  |  | м2 | 125
16.4.1 | Всего воздуховодов прямоугольного сечения из оц. Стали S=0.5 мм |  |  | м2 | 202.2
16.5 | Воздуховод из оцинкованной стали прямоугольного сечения S=0.7 300x100 |  |  | м2 | 17.6
16.6 | 300x250 |  |  | м2 | 202.4
16.7 | 300x300 |  |  | м2 | 100.8
16.8 | 350x300 |  |  | м2 | 48.1
16.9 | 350x350 |  |  | м2 | 5.6
16.10 | 400x250 |  |  | м2 | 40.3
16.11 | 400x400 |  |  | м2 | 59.2
16.12 | 500x200 |  |  | м2 | 7
16.13 | 500x300 |  |  | м2 | 96
16.14 | 500x400 |  |  | м2 | 324
16.15 | 600x250 |  |  | м2 | 18.7
16.16 | 600x350 |  |  | м2 | 17.1
16.17 | 600x600 |  |  | м2 | 12
16.18 | 800x400 |  |  | м2 | 79.2
16.19 | 800x500 |  |  | м2 | 10.4
16.20 | 1000x500 |  |  | м2 | 12
16.20.1 | Всего воздуховодов прямоугольного сечения из оц. Стали S=0.7 мм |  |  | м2 | 1050.4
17 | Фасонные части воздуховодов из оцинкованной стали | ГОСТ 14918-80 |  | м2 | 617
18 | Огнезащитное покрытие воздуховодов s=40мм (EI60) | Wired Mat 80 | Rockwool | м2 | 472
18.1 | s=60мм (EI150) |  |  | м2 | 206
19 | Самоклеющаяся теплоизоляция Black Star Duct | 20/1,0-5 | Energoflex | м2 | 598
20 | Огнезащитное покрытие EI30, Мбор-5ф фольгированный. | Мбор-5Ф | Тизол | м2 | 716
21 | Крепление воздуховодов |  | Fisher | кг | 1001
22 | Пусконаладочные работы и паспортизация систем |  |  | комп. | 1
Раздел 2. Дымоудаление и подпор воздуха
2.1 | Вентилятор осевой ,Электродвигатель А112М4 5,5 кВт, n=1450 об/мин | ВОД-071-38 | ВЕЗА | шт. | 1 | Давальческое сырье Заказчика
2.2 | Вентилятор осевой ,Электродвигатель 5,5 кВт. | ОСА-071/Л-60-ДУВ | ВЕЗА | шт. | 1 | Давальческое сырье Заказчика
2.3 | Вентилятор осевой ,Электродвигатель А112М4 5,5 кВт, n=1450 об/мин | ВОД-071-38 | ВЕЗА | шт. | 1 | Давальческое сырье Заказчика
2.4 | Вентилятор осевой ,Электродвигатель 2,2 кВт. | ОСА-071/Л-52,5-ДУВ | ВЕЗА | шт. | 1 | Давальческое сырье Заказчика
2.5 | Вентилятор осевой ,Электродвигатель 3 кВт. | ОСА-071/Л-50-ДУВ | ВЕЗА | шт. | 1 | Давальческое сырье Заказчика
2.6 | Вентилятор осевой ,Электродвигатель 3 кВт, n=1500 об/мин | ОСА-201-080-H-000150/4 | ВЕЗА | шт. | 1 | Давальческое сырье Заказчика
2.7 | Вентилятор осевой ,Электродвигатель А90L2, 3 кВт, n=2835 об/мин | ВО-30-160-050-018 | ВЕЗА | шт. | 1 | Давальческое сырье Заказчика
2.8 | Вентилятор осевой ,Электродвигатель А132M4, 11 кВт, n=1435 об/мин | ВО-25-188-8 | ВЕЗА | шт. | 1 | Давальческое сырье Заказчика
2.9 | Вентилятор осевой ,Электродвигатель А110S4, 3 кВт, n=1395 об/мин | ВО-30-160-063-046 | ВЕЗА | шт. | 1 | Давальческое сырье Заказчика
2.10 | Вентилятор осевой ,Электродвигатель А110S4, 3 кВт, n=1395 об/мин | ВО-30-160-063-046 | ВЕЗА | шт. | 1 | Давальческое сырье Заказчика
2.11 | Вентилятор осевой ,Электродвигатель 1,1 кВт, n=3000 об/мин | ОСА-501-050-H-00300/2 | ВЕЗА | шт. | 1 | Давальческое сырье Заказчика
2.12 | Вентилятор осевой ,Электродвигатель А112M4,5,5 кВт, n=1450 об/мин | ВО-25-188-8 | ВЕЗА | шт. | 1 | Давальческое сырье Заказчика
2.13 | Вентилятор осевой ,Электродвигатель А132М4 11 кВт, n=1435 об/мин | ВОД-080-38 | ВЕЗА | шт. | 1 | Давальческое сырье Заказчика
2.14 | Клапан дымоудаления 800x500 с реверс. приводом. | КПУ1-M | ВЕЗА | шт. | 1 | Давальческое сырье Заказчика
2.15 | Клапан дымоудаления 800x400 с реверс. приводом. | КПУ1-M | ВЕЗА | шт. | 25 | Давальческое сырье Заказчика
2.16 | Клапан дымоудаления 700x600 с реверс. приводом. | КПУ1-M | ВЕЗА | шт. | 1 | Давальческое сырье Заказчика
2.17 | Клапан дымоудаления 750x400 с реверс. приводом. | КПУ1-M | ВЕЗА | шт. | 1 | Давальческое сырье Заказчика
2.18 | Клапан дымоудаления 600x300 с реверс. приводом. | КПУ1-M | ВЕЗА | шт. | 3 | Давальческое сырье Заказчика
2.19 | Клапан дымоудаления 400x300 с реверс. приводом. | КПУ1-M | ВЕЗА | шт. | 1 | Давальческое сырье Заказчика
2.20 | Клапан дымоудаления ∅800 с реверс. приводом. | КПУ1-M | ВЕЗА | шт. | 1 | Давальческое сырье Заказчика
2.21 | Клапан дымоудаления ∅630 с реверс. приводом. | КПУ1-M | ВЕЗА | шт. | 1 | Давальческое сырье Заказчика
2.22 | Клапан дымоудаления ∅500 с реверс. приводом. | КПУ1-M | ВЕЗА | шт. | 1 | Давальческое сырье Заказчика
2.23 | Решетка РКДМ 1500х1000 | КПУ1-M | ВЕЗА | шт. | 1 | Давальческое сырье Заказчика
2.24 | Решетка РКДМ 1500х600 | КПУ1-M | ВЕЗА | шт. | 1 | Давальческое сырье Заказчика
2.25 | Решетка РКДМ 800x400 | КПУ1-M | ВЕЗА | шт. | 17 | Давальческое сырье Заказчика
2.26 | Решетка РКДМ 700x600 | КПУ1-M | ВЕЗА | шт. | 1 | Давальческое сырье Заказчика
2.27 | Воздуховоды из тонколистовой стали толщиной 1,2 мм
2.27.1 | 1300x300 |  |  | м2 | 46
2.27.2 | 1000x400 |  |  | м2 | 46
2.27.3 | 800x500 |  |  | м2 | 30
2.27.4 | 900x400 |  |  | м2 | 10
2.27.5 | 800x400 |  |  | м2 | 488
2.27.6 | 750x400 |  |  | м2 | 5
2.27.7 | 700x600 |  |  | м2 | 26
2.27.8 | 650x500 |  |  | м2 | 10
2.27.9 | 600x300 |  |  | м2 | 6
2.27.10 | 400x300 |  |  | м2 | 12
2.27.11 | ∅710 |  |  | м2 | 8.92
2.27.12 | ∅630 |  |  | м2 | 23.74
2.27.13 | 950x450 |  |  | м2 | 20
2.27.14 | Всего воздуховодов круглого сечения из тонколистовой стали толщиной 1,2 мм |  |  | м2 | 32.66
2.27.15 | Всего воздуховодов прямоугольного сечения из тонколистовой стали толщиной 1,2 мм |  |  | м2 | 699
28 | Огнезащитное покрытие Тизол - Мбор фольгированный.
28.1 | EI150 | Мбор-16Ф | Тизол | м2 | 572
28.3 | EI30 | Мбор-5Ф | Тизол | м2 | 301
29 | Крепление воздуховодов |  |  | кг. | 350
30 | Пусконаладочные работы и паспортизация систем |  |  | комп. | 1
| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК:
| Генеральный директор | Генеральный директор
| ООО "ПСП-ФАРМАН" | ООО "Климамонт"
| ____________________ Дедиер Д. | ________________ Ждеро С.

## Сводная таблица (hidden)
Сводная таблица
Здание (выявленный объект культурного наследия), расположенное по адресу: г. Москва, ЦАО, ул. Никольская, д.10/2, стр.2Б.
п/п | Наименование работ, материалов | Ед. изм. | Кол-во | Общая стоимость с НДС (18%), руб.
1 | Спецификация | комп. | 1 | 8269238.99
2 | ООО "ТРАСТ Строй Инвест"(Акт№1 от 28.02.2015г. к договору №03/09-14 от 03.09.2014 г. | комп. | 1 | 1131517.45
3 | ООО "Климамонт"(ДС№1 новая структура) | комп. | 1 | 7137721.54
г.Москва
16.03.2015 г.
С уважением,
Вьештица Милорад
- -- -- -- --
ООО "Климамонт"
тел/факс 600-07-53
моб 8 915 337 39 34

## КП
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА ПО СИСТЕМАМ ВЕНТИЛЯЦИИ И ХОЛОДОСНАБЖЕНИЮ
№ п/п | Наименование и техническая характеристика | Единица измерения | Кол-во | Тип, марка, обозначение документа. | Завод | Цена материала за ед., руб. | Цена работ за ед., руб. | Итого по материалам, руб. | Итого по работам, руб. | Общая стоимость, руб.
ВЕНТИЛЯЦИЯ
| Воздуховоды из оцинкованной стали, толщиной s=0,5 мм L=3000 | шт. | 2 | ф125 | ГОСТ 14918-80* | 572 | 400 | 1144 | 800
| Воздуховоды из оцинкованной стали, толщиной s=0,5 мм L=2000 | шт. | 1 | ф100 | ГОСТ 14918-80* | 452 | 350 | 452 | 350
| Вентилятор осевой AURAMAX OPTIMA обратный клапан D100 | шт. | 2 |  |  | 554 | 500 | 1108 | 1000
| Решетка наружняя | шт. | 2 | Ф125 |  | 250 | 100 | 500 | 200
| клапан обратный | шт. | 1 | ф125 |  | 300 | 100 | 300 | 100
| Вентилятор канальный | шт. | 1 | ф125 |  | 2500 | 1000 | 2500 | 1000
| Гибкая встака | шт. | 2 | ф125 |  | 300 | 50 | 600 | 100
| Отвод ф125 90" | шт. | 6 |  |  | 300 | 100 | 1800 | 600
| Отвод ф100 90" | шт. | 2 |  |  | 250 | 100 | 500 | 200
| Переход ф125/ф100 | шт. | 4 |  |  | 250 | 100 | 1000 | 400
| Тройник ф125 | шт. | 2 |  |  | 300 | 100 | 600 | 200
| Фильтр ф125 с угольной касетой | шт. | 1 |  |  | 2000 | 500 | 2000 | 500
| Анемостат вытяжной ф100 | шт. | 2 |  |  | 250 | 100 | 500 | 200
| Пробитее отверстий в стене диаметром 130 мм | шт. | 2 |  |  |  | 800 | 0 | 1600
| Тепло изоляция Пенафол 10 мм | м2 | 6 |  |  | 340 | 150 | 2040 | 900
| Доставка | шт. | 1 |  |  | 2000 |  | 2000 | 0
| Расходный материал | шт. | 1 |  |  | 1000 |  | 1000
| Итого по разделу | [6 empty] | 18044 | 8150
| Итого по смете, руб: | [8 empty] | 26194